Чрезвычайные происшествия на котельных малой мощности

Водогрейные приборы отопления (котлы), на каком виде топлива они не работали бы, при неправильном обращении с ними - несут потенциальную опасность. Связано это со многими факторами и ситуациями, которыми может сопровождаться их эксплуатация.

С начала 2022 года на территории Республики Беларусь произошло 3 чрезвычайных происшествия на котельных малой мощности:

- 5 января в мини-котельной, обеспечивающей тепловой энергией УО «СШ Петревичи» и расположенной в аг. Петревичи (Гродненская область), вследствие отключения электроэнергии произошло отключение дымососа твердотопливного котла TIS мощностью 99 кВт. Помещение мини-котельной заполнилось дымом с последующим его выходом наружу. Котельная была переведена на теплоснабжение от резервного котла.

Причина возникновения чрезвычайного происшествия -  отключение электроэнергии мини-котельной.

- 13 января в помещении топочной магазина № 17 «Чабарок», принадлежащего Дзержинскому РАЙПО. Произошёл взрыв  котла и смещение его с места установки. В помещении топочной нарушена целостность кирпичной перегородки, трубопроводов отопительной системы. Пострадавших нет.

Причина возникновения происшествия - отсутствие циркуляции теплоносителя в котле.

- 11 октября в помещении котельной МТФ «Жгунь» принадлежащее  ОАО «Жгунское» произошёл взрыв  котла и смещение его с места установки. В помещении топочной произошло частичное обрушение кровли и двух стен котельной.

Причина возникновения происшествия - отсутствие циркуляции теплоносителя в котле.

Информация

Гомельского областного управления

Госпромнадзора

Старший государственный инспектор

отдела надзора

Шамин А.Е.

512930

# Text boxes

Причины, приводящие к неисправности котла или к чрезвычайной ситуации

прекращение тяги из-за обрушения дымохода или налипания в нем смолянистых отложений при эксплуатации с заниженной температурой уходящих дымовых газов

образование накипи в котле, что приводит к перегреву поверхностей нагрева котла и повышенному коррозионному износу

вскипание воды в котле при уменьшении скорости ее циркуляции или выхода из строя циркуляционного насоса

прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения вследствие ее замерзания или уменьшения количества в ней воды

Для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций необходимо:

Надлежащая квалификация обслуживающего персонала

Соблюдение требований безопасной эксплуатации

Соблюдение инструкций завода изготовителя оборудования